96防区总线分配器

使用说明书

一、概述：

采用材料优质的防水外壳，防水性能好，暴晒不变形。运用芯片控制技术，有线传输数字编码信号，不受外界环境因素影响，抗干扰能力强。此产品为对总线防区使用数量超过128个的扩展。与128总线防区的总线制主机（110B（6.1EB））配合使用，使其总线防区达到224个。

二、主要功能：

1、与110B（6.1EB）总线制主机配套使用，总线制传输方式，传输距离远。

2、每条支线可接32个总线模块，安装灵活方便。

3、总线分配器与总线模块之间采用RS485传输方式，传输距离可达1.2公里。

4、可通过中继器成倍延长传输距离。

5、自检功能：实时检查总线模块线路，发现故障立即上传给报警主机。

6、外壳结构防水设计，防水效果好。

三、注意事项

1、总线分配器正立平行安装于一定高度的墙面上（模块底部高于水平面），禁止倾斜、倒立安装，否则不能达到最佳防水效果。

2、数据总线和电源线在布线时，禁止靠近高压线和共用同一个线槽。

3、总线分配器与数据总线要远离强磁干扰源。

4、定期进行检查，发现故障及时排除。

四、使用方法：

1、总线分配器与主机接线方法：将配套的单头4芯线插在主机128防区总线接收模块板上的对应插座上；将一条4芯线（不超过20m）分别将总线分配器与主机的“VT”、“GND”、“+5V”、“OUT”一一连接起来。如下图所示。

2、总线模块与总线分配器的接线方法：用2芯线将总线模块的A接到主机接收模块的A5；B接到主机接收模块的B5。或将A、B分别接到A6、B6（A7、B7）。其中，A5、B5为129—160防区信号端子；A6、B6为161—192防区信号端子；A7、B7为193—224防区信号端子。最后一个总线模块的A、B线须并接1个120Ω1/4W的电阻。如下图所示。

3、检查接线无误后，接通主机及模块电源，进行模拟报警测试：

3.1总线模块测试：分别触发连接A5、B5、A6、B6（如有连接）及A7、B7（如有连接）上的某一总线模块，主机对应防区应能报警。

3.2数据总线测试：断开A5或B5，主机显示250故障；断开A6或B6（如有连接），主机显示249故障；断开A7或B7（如有连接），主机显示248故障。

五、各功能指示灯运行情况说明

| 类别 | 指示灯 | 指示灯状态 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总线模块 | 模块 | 不亮 | 待机状态 |
|  |  | 先亮后灭 | 主机成功接收模块的发射信号 |
|  |  | 常亮 | 模块总线线路故障 |
| 总线分配器 | RUN5 | 不亮 | 无总线模块与A5、B5信号线连接或线路故障 |
|  |  | 闪烁 | 总线模块与A5、B5信号线通讯正常 |
|  | RUN6 | 不亮 | 无总线模块与A6、B6信号线连接或线路故障 |
|  |  | 闪烁 | 总线模块与A6、B6信号线通讯正常 |
|  | RUN7 | 不亮 | 无总线模块与A7、B7信号线连接或线路故障 |
|  |  | 闪烁 | 总线模块与A7、B7信号线通讯正常 |
|  | TX | 先亮后灭 | 接收到报警信号 |
|  |  | 不亮 | 未收到报警信号 |

六、技术参数：

1、工作电压：DC 5V

2、待机电流：35mA

3、传输距离：20m（4*0.5mm²）

4、接收距离：1.2Km（RVV2*1.5，可选购中继器延长传输距离）

5、沙盘输出时间：S1—30秒、S2—10分钟

6、防水等级：IP55

7、工作温度：－20℃~55℃

8、外观尺寸：116mm*86mm*42mm